## Naslovnica
PROJEKTANTSKI POPIS
MATERIALA IN DEL
Revitalizacija Resnikove hiše
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 KOZJE
Št. Načrta : REM-725/2025
Strojne instalacije
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi ves drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
Datum izdelave : 21.02.2025

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
Cena V EUR brez DDV
1 | Ogrevanje prostorov | 0
2 | Hlajenje prostorov | 0
3 | Toplotna črpalka | 0
4 | Prezračevanje | 0
5 | Vodovodni priključek | 0
6 | Vodovod in kanalizacija | 0
7 | Projekt izvedenih del (PID), navodila za vzdrževanje in obratovanje (NOV), projektantski nadzor vse po ponudbi projektanta
| SKUPAJ BREZ DDV | 0

## Ogrevanje
Revitalizacija Resnikove hiše
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 KOZJE
Št. Načrta : REM-725/2025
1. | Ogrevanje prostorov
Št. | OPIS POSTAVKE | Enota | Količina | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
Talno ogrevanje
1.01 | Plošča za talno ogrevanje s čepi. Plošča iz ekspandiranega polistirena z zaprto celično strukturo prekrita s EPS črno folijo. Tlačna obstojnost plošče je 200kPa, gostota plošče je 30kg/m3. Skladna s standardom SIST EN 13163.
|  | m2 | 190 | 0 | 0
1.02 | Večslojne cevi za talno ogrevanje v kolutih. npr. Valsir Tip Mixal ali odgovarjoče Večslojna cev v sestavi PE-Xb / Al / HDPE je izdelana skladno s standardom SIST EN 21003 glede na razrede uporabe 1,2,4 ter 5. Cev primerna za uporabo, za izdelavo talno ogrevanja/pohlajevanja, razvod hladne in tople pitne vode, razvod za radiatorsko ogrevanje do tlaka medija 10 bar ter temperature 95°C
| f16 x 2,0 | m' | 1900 | 0 | 0
1.03 | Omarice za podometne izvedbe in so predvidene za vgradnjo katerihkoli razdelilnikov .
| Podometna omarica 600mm x 810mm x 110mm tip 7, plastific. RAL9010 | kompl | 1 | 0 | 0
| Podometna omarica 800mm x 810mm x 110mm tip 7, plastific. RAL9010 | kompl | 2 | 0 | 0
1.04 | Razdelilnik za talno gretje z avtomatskim regulatorjem pretoka v dovodni cevi vsake ogrevalne zanke. Omogoča neposredno nastavitev pretoka posamezega kroga v l/h. Nastavljen pretok se ne spremeni, npr. če se ostali krogi zapirajo, se pretok ne poveča. Pretok se regulira avtomatsko na nastavljeno vrednost. Regulacijski vložek vedno zagotavlja konstanten pretok. Termostatski vložek z M30x1,5 priključkom na povratku. Indikator pretoka za vsako ogrevalno zanko za nadzor delovanja. Primeren za vsepogone. Razdelilnik iz nerjavečega jekla s ploskim tesnjenjem, 1” spojna matica, 50 mm razdalja med ogrevalnimi zankami, 1/2” ročni samotesnilni odzračevalnik, izpust s priključkom 3/4” cevi. Zvočno izolirano stensko držalo z vključenim materialom za montažo. 3/4” eurokonus cevni priključek. Delovna temperatura 2°C do 70°C. Dovoljen delovni tlak 10 bar.
| 4 ogrevalnih zank | kompl | 1 | 0 | 0
| 8 ogrevalnih zank | kompl | 2 | 0 | 0
1.05 | Dodaten pribor za talno gretja
| Obrobni trak iz penjenega polietilena 130 mm x 10 mm (m') | m' | 190 | 0 | 0
| PE-Polietilenska folija (m2) | m2 | 190 | 0 | 0
| Zaščitne cevi za cev 16 (kos - 500 mm) (m') | kos | 20 | 0 | 0
| Spojke za spajanje cevi 16 x 2,0 mm na razdelilec (kos) | kos | 20 | 0 | 0
| Pritrjevalna C-clip objemka za cev od 16 mm (50 kos) - kompl | kompl | 1 | 0 | 0
1.06 | Elektro termični pogon za razdelilnike talnega gretja priključek G 3/4"x 18, ON/OFF delovanje, 230V
|  | kompl | 17 | 0 | 0
1.07 | Tedenski programski sobni termostat z digitalno uro z dvotočkovnim delovanjem (ON-OFF) za pogon elektro termičnih pogonov . Pulzno širinsko moduliran izhodni signal omogoča skoraj konstantno regulacijo, interno nastavljivo na dvotočkovnem izhodnem signalu. Monitor prikazuje trenutno sobno temperaturo, čas in režim. Mogoče je časovno programiranje dnevnega ali tedenskega programa. Temperatura je nastavljiva med 5°C in 35°C. Temperatura je dosežena s pomočjo samostojnega učenja ogrevalne krivulje ob izbranem času. Npr. proizvod Danfoss Basic Plus WT-P z digitalno uro, z baterijo ali odgovarjoče
|  | kompl | 7 | 0 | 0
1.08 | Glavna priključna omarica za vodenje pogonov ventilov talnega gratja in priklop sobnih termostatov, npr. Danfoss FH-WV, 230V ali odgovarjoče
|  | kompl | 3 | 0 | 0
1.09 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kompl | 6 | 0 | 0
1.1 | Poševno sedežni ventil - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kompl | 3 | 0 | 0
1.06 | Električni radiator z elektro grelnikom 230V, 800W z montažo
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.07 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, (npr.Valsir Mixal), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, položena v tlaku in zidu, za ogrevanje in hlajenje, komplet z fitingi iz medenine. Cev je predizolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo (kot npr. Armacell Tubolit S)
| DN20 (ø26x3) - debelina izolacije 9 mm | m' | 46 | 0 | 0
| DN25 (ø32x4,2) - debelina izolacije 9 mm | m' | 32 | 0 | 0
1.08 | Tlačni preizkus cevovodov s hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem cevovoda in izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.09 | Zagon sistema, hidravlično uravnovešanje sistema in funkcionalni preizkus gretja, namestitev shem in navodil
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.1 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. PROMAT PROMASTOP-CC ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev) | Količina (št. prebojev)
| AB plošča debeline do 25 cm, dimenzija 300 x 100 mm 2 x cev Og. Jeklo fi 42-28mm, gorljiva izolacija 19 mm | 2 | 2
|  | kompl | 1 | 0 | 0
1.11 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji
|  | ur | 32 | 0 | 0
1.12 | Transportni stroški
| kompl | kompl | 1 | 0 | 0
1.13 | Manjša nepredvidena dela in stroški
| 2% |  |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0

## Hlajenje
Revitalizacija Resnikove hiše
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 KOZJE
Št. Načrta : REM-725/2025
2. | Hlajenje prostorov
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
2.01 | Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz Cu cevne instalacije z bakrenimi rebri. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
- DC Inverter motor ventilatorja
- H.I.C. krog za nadzor hlajenja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 50 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 120 m.
- Omogoča priklop ECODAN enote za pripravo ogrevalne/sanitarne vode
- Priključitev do 9 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 12.5 kW, gretje 14.0 kW
SEER: 7.24, SCOP: 5.07
Priključna električna moč: hlajenje 4.46 kW, gretje 3.66 kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 52/54 dB(A)
Dimenzije: 981 x 1050 x 330 mm
Teža: 94 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 46°C, gretje od -20° do 15°C
Medij: R410A
Npr. Mitsubishi Electric PUMY-SP112YKM2 ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.02 | Notranja kompaktna stenska enota z masko v standarni beli barvi.
- štiri stopenjski ventilator
- štiri stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.2 kW // gretje: 2.5 kW
Pretok zraka: 4.0-4.4-4.9-5.4 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 22-26-29-31 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: hl.: 20W gr.: 10W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 299 x 773 x 237 mm
Teža notranje enote: 11 kg
Npr. Mitsubishi Electric PKFY-P20VLM-E ali odgovarjoče
|  | kompl | 2 | 0 | 0
2.03 | Notranja kompaktna stenska enota z masko v standarni beli barvi.
- štiri stopenjski ventilator
- štiri stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 kW // gretje: 4,0kW
Pretok zraka: 4.0-4.4-4.9-5.4 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 22-26-29-31 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: hl.: 20W gr.: 10W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 299 x 773 x 237 mm
Teža notranje enote: 11 kg
Npr. Mitsubishi Electric PKFY-P35VLM-E ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.04 | Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Npr. Mitsubishi Electric PAR-41MAA ali odgovarjoče
|  | kompl | 3 | 0 | 0
2.05 | Razdelilni kosi npr. MITSUBISHI ELECTRIC ali odgovarjoče
| CMY-Y62-G-E | kos | 2 | 0 | 0
2.06 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 50 | 0 | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 25 | 0 | 0
2.07 | Bakrene cevi, predizolirane z izolacijo 9mm s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 30 | 0 | 0
| Cu 9,52 | m | 15 | 0 | 0
| Cu 12,7 | m | 30 | 0 | 0
| Cu 15,88 | m | 15 | 0 | 0
2.08 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
2.09 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 3 | 0 | 0
2.1 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kg | 4 | 0 | 0
2.11 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 | 0 | 0
2.12 | Priklop odvoda kondenza od notranje klima enote na kanalizacijsko omrežje z vgradnjo vmesnega protismradnega sifona npr. HL 138
|  | kompl | 3 | 0 | 0
2.13 | PP-HT cev za odvod kondenza, vključno z fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo in obešali (npr. MEFA)
| DN32 | m' | 18 | 0 | 0
Splošne postavke
2.14 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z dušikom 25 bar ter izpihovanjem cevovoda
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.15 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje in polnjenje veje, čiščenje
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.16 | Zaščitna cev npr. Stigma flex fi 110 mm za vodnje Cu cevi + kabelske povezave med objektom in z.e.
|  | m' | 10 | 0 | 0
2.17 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2.18 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
2.19 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Toplotna črpalka
Revitalizacija Resnikove hiše
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 KOZJE
Št. Načrta : REM-725/2025
3. | Toplotna črpalka
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
TOPLOTNA ČRPALKA
3.01 | Reverzibilna toplotna črpalka ZRAK/VODA sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Enota je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev
TEHNIČNI PODATKI (podatki veljajo za kombinacijo z "D" generacijo notranjih enot:
Nazivna moč gretje: 6 kW (A7/W35)
COP: 5,05 (A7/W35)
Nazivna moč gretje: 8 kW (A2/W35)
COP: 3,75 (A2/W35)
Povprečni klimatski pogoji (W35): Razred / ηs _ A+++ / 187
Povprečni klimatski pogoji (W55): Razred / ηs _ A++ / 133
Povprečni klimatski pogoji TSV: Razred / ηs _ A+ / 134
Maksimalna temperatura proizvedene vode: 60 °C
Nazivna moč hlajenje: 7,1 kW (A35/W7)
EER: 3,2 (A35/W7)
Nazivna moč hlajenje: 8,0 kW (A35/W18)
EER: 4,9 (A35/W18)
Električni priklop: 3F / 400 V / 50Hz / 3 × 16 A
Nivo hrupa (SPL): 54 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1040 × 1050 × 480 mm
Teža: 115 kg
Medij: R32 (tovarniška polnitev 1,8 kg; max polnitev 2,2 kg)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35 / 15,88 (12,7 samo ogrevanje) mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: do 50 m / 30 m
Območje delovanja gretje: od -30 °C do +24 °C, priprava sanitarne vode od -30 °C do +42 °C
Območje delovanja hlajenje: od 10 °C do 52 °C
Npr. Mitsubishi Electric PUZ-SHWM80YAA ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.02 | Notranja enota sistema v kompaktni izvedbi z 170L bojlerjem, z vgrajenim toplotnim
izmenjevalcem R32/R410A/H2O, raztezno posodo, cevnim električnim grelnikom, vso interno cevno
in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem npr. PAC-IF071-E in upravljalnikom npr. PAR-W31MAA
TEHNIČNI PODATKI:
- ploščni toplotni izmenjevalec MWA1-44-DM
- vsebuje bojler za sanitarno vodo V = 170L
- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 25-60°C, sanitarna voda 40-60°C
- temperaturno območje priprave vode: hlajenje 5-25°C
- raztezna posoda 12 L / 1 bar
- obtočna črpalka: Grundfos UPM2 15-70 130
- obtočna črpalka sanitarne vode: Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5. L/min
- električno napajanje (brez elektro grelca) 1F/220V/50Hz
- cevni električni grelec - moč 2 kW, napajanje 1F/220~240V/50Hz, 1×16A
- dimenzija enote (VxDxG): 1400 x 595 x 680 mm
- teža enote (brez vode): 93 kg
- teža enote (z vodo): 269 kg
- cevni priključek - voda fi 22 / 28 mm, medij R410A/R32: fi 6.35 / 12.7 mm
- območje delovanja naprave - temperatura okolice: 0-35 °C, ≤ 80 % R.H.
- šumnost 41 dB
Npr. Mitsubishi Electric ERST17D-VM2D ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.03 | Montaža toplotne črpalke
DO 12m inštalacije med zunanjo in notranjo enoto
- postavitev Z.E. na pripravljen betonski temelj (podstavek) ali nosilne stenske konzole
- pritrditev topl. izmenjevalca
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
- 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm
- Cu povezava izoliranih cevi: 1/2", 1" do 8m
- elektro povezava TČ Zubadan in regulacijo in povezava s temp. senzorja
- priklop električnega dovodnega kabla na notranjo enoto (el. kabel dobavi in pripelje do enote elektrikar)
- vakumiranje sistema
- zagon sistema skupaj s preizkusnim delovanjem in pojasnjevanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
Opomba: montaža ne vsebuje vodne povezave (vodoinštalerska
dela) na lokalni vodni sistem (sanitarni, ogrevalni)!
Vsa dodatna dela za montažo se zaračunajo po dejansko uporabljenem materialu in porabljenem delu.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.04 | Betonski postavek za zunanje enote z vgradnjo in ureditvijo odvoda kondneza npr. proizvod Termotehnika
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgradnja zaščitnih cevi Stigmaflex fi 160 mm za vgradnjo plinskih povezav z.e. - n.e. toplotnih črpalk
|  | m' | 12 | 0 | 0
3.06 | Krogelna pipa tlačne stopnje PN 6, temp. do 100 °C - navojna, komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kompl | 3 | 0 | 0
3.07 | Manometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U cevjo
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.08 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-120 ° C
|  | kompl | 2 | 0 | 0
3.09 | Avtomatski odzračevalni lončki 1/2"
|  | kompl | 2 | 0 | 0
3.1 | Membranska raztezna posoda volumna V=50 l, za zaprte toplovodne ogrevalne sisteme, max. tlak 3 bar, vključno s priključnim ventilom 3/4" in stenskim držalom (kot npr. EDER Elkoflex N50)
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.11 | Polnilna pipa R 3/4", komplet s tesnilnim materialom
|  | kompl | 2 | 0 | 0
3.12 | Varnostni ventil - navojni, komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  | kom
| DN20 | kompl | 1 | 0 | 0
3.13 | Magnetni čistilni kos - navojni komplet z holandci, pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 6 npr. CALEFFI DIRTMAG DN 25
|  | kompl | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
3.14 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje in hlajenje
| fi 28x1,5 | m' | 24 | 0 | 0
3.15 | Izolacija cevi inox jekla z toplotno izolacijo debelino AC 19 mm, komplet z spojnim in montažnim materialom |  | m
| fi 28x1,5 | m' | 24 | 0 | 0
#REF!
3.16 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži, objemke za obešanje morajo imeti izolacijsko oblogo, kot npr. Sikla
|  | kg | 2 | 0 | 0
| f 28 | kos | 10 | 0 | 0
Priprava STV
3.17 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kompl | 2 | 0 | 0
| DN20 | kompl | 3 | 0 | 0
3.18 | Nepovratni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kompl | 1 | 0 | 0
| DN20 | kompl | 1 | 0 | 0
3.19 | Polnilno-praznilna pipa, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kompl | 1 | 0 | 0
3.2 | Navojna črpalka za cirkulacijo sanitarne tople vode, Qmax=1m3/h, Hmax=3m, z elektronsko regulacijo vrtljajev, komplet s holandci, tesnilnim materialom, časovnikom za izklop ure ponoči in montažnim materialom. (kot npr. Wilo Star -Z 15 TT)
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.21 | Varnostni ventil za vodo - navojni, tlak odpiranja 6 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  | kom
| DN20 | kompl | 1 | 0 | 0
3.22 | Manometer, 0-10 bar, komplet z manometersko pipico, o-ringom in vgradnjo v cevovod
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.23 | Termometer, 0-120 C, komplet s pritrdilnim materialom in vgradnjo v cevovod
|  | kompl | 2 | 0 | 0
3.24 | Nevtralizator vodnega kamna, nominalni pretok 1,6 m3/h, priključki 3/4", (npr. PMS18+PI 18MF, zastopa Tehnofan Ljubljana)
|  | kompl | 2 | 0 | 0
3.25 | Raztezna posoda za sanitarno vodo, p=10 bar, volumen 30 l, pretočne izvedbe, komplet z servisnim ventilom
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.26 | Nerjavna cev za hladno vodo, izdelana v skladu s DVGW GW541, material 1.4521, spajanje s stisljivimi spoji, položena v jašku, predelne stene in pod strop, izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 13 mm (kot npr. Armacell Tubolit DG)
| DN20 (22 x 1,2) | m' | 18 | 0 | 0
3.27 | Nerjavna cev za toplo vodo, izdelana v skladu s DVGW GW541, material 1.4521, spajanje s stisljivimi spoji, položena v jašku, predelne stene in pod strop, izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo (kot npr. Armacell Tubolit DG)
| DN15 (16 x 1,0) | m' | 12 | 0 | 0
| DN20 (22 x 1,2) - debelina izolacije 30 mm | m' | 18 | 0 | 0
3.28 | Obešalni in pritrdilni material, ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži, objemke za obešanje morajo imeti izolacijsko oblogo
|  | kg | 3 | 0 | 0
| objemke (DN15) | kos | 2 | 0 | 0
| objemke (DN20) | kos | 4 | 0 | 0
Ostala dela
3.29 | Polnenje sistama z mehko vodo preko mobilne mehčalne naprave v lasti izvajalca
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3.3 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem ecvovoda
| kompl |  | 1 | 0 | 0
3.31 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
| kompl |  | 1 | 0 | 0
3.32 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100 | kompl | 4 | 0 | 0
3.33 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
3.34 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## prezračevanje
Revitalizacija Resnikove hiše
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 KOZJE
Št. Načrta : REM-725/2025
4. | Prezračevanje
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
4.01 | KLET
Lokalni rekuperator za dovod in odvod skozi steno Dobava lokalnega rekuperatorja s karakteristikami:
- Rekuperator ima dva revezibilana ventilatorja za sočasen dovod in odvod zraka iz prostora
- Pretok rekuperatorja pri rekuperaciji: 5 - 23 m3/h
- Pretok rekuperatorja pri odvodu: 10 - 45 m3/h
- Keramični izmenjevalec z izkoristkom do η ≤ 0,94,
- Premer odprtine v zidu = 225mm
- nivo zvočnega tlaka po: 14 - 38 dB(A), 2 m
Ustreza npr.: Inventer Twin+, ali enakovredno
|  | kompl | 1 | 0 | 0
4.02 | Krmilnik Inventer Dobava krmilnika za lokalne rekuperatorje s karakteristikami:
- Priložen pretvornik 230V AC/ 24V DC za vgradnjo v elektro omarico
- Priložena doza za podometno montažo krmilnika
- Priložen Clust-Air Module in senzor vlažnosti
- Tedenska programska ura za 4 cone prezračevanja
Ustreza npr. : Inventer MZ-Home, ali enakovredno
|  | kompl | 1 | 0 | 0
PRITLIČJE
4.03 | Lokalni rekuperator za dovod in odvod skozi steno Dobava lokalnega rekuperatorja s karakteristikami:
- Rekuperator ima dva revezibilana ventilatorja za sočasen dovod in odvod zraka iz prostora
- Pretok rekuperatorja pri rekuperaciji: 5 - 23 m3/h
- Pretok rekuperatorja pri odvodu: 10 - 45 m3/h
- Keramični izmenjevalec z izkoristkom do η ≤ 0,94,
- Premer odprtine v zidu = 225mm
- nivo zvočnega tlaka po: 14 - 38 dB(A), 2 m
Ustreza npr. : Inventer Twin+, ali enakovredno
|  | kompl | 7 | 0 | 0
4.04 | Krmilnik Inventer Dobava krmilnika za lokalne rekuperatorje s karakteristikami:
- Priložen pretvornik 230V AC/ 24V DC za vgradnjo v elektro omarico
- Priložena doza za podometno montažo krmilnika
- Priložen 1 Clust-Air Module in 1 senzor vlažnosti
- Tedenska programska ura za 4 cone prezračevanja
Ustreza npr. : Inventer MZ-Home, ali enakovredno
|  | kompl | 2 | 0 | 0
4.05 | Vgradnja lokalnih rekuparatorjev v steno s preboji sten debeline do 70 cm
|  | kompl | 8 | 0 | 0
4.06 | Cevni ventilator za odvod zraka npr. SYSTEMAIR PRIO SILENTXP 150 EC vključno z :
- prirobnico za pritrditev na ventilator
- z dobavo 5 stop. vklopnega stikala
komplet z montažnim materialom
V =200 m3/h, H=180 Pa
P = 110W, 230V
|  | kompl | 1 | 0 | 0
4.07 | Prezračevalni ventili npr. Systemair DVS
| fi 125 | kos | 4 | 0 | 0
| fi 160 | kos | 1 | 0 | 0
4.08 | Dušilec zvoka fi 150 l=600 mm z vgradnjo
|  | kompl | 1 | 0 | 0
4.09 | Aluminijaste zunanje zaščitne rešetke za vgradnjo v zid npr. Systemair IGC 160 z montažo
|  | kompl | 1 | 0 | 0
4.1 | Okrogli (Spiro) kanali, vključno s fazonskimim kosi, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø125 mm | m' | 10 | 0 | 0
| ø160 mm | m' | 8 | 0 | 0
4.11 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 | 0 | 0
4.12 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanje in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah
|  | kompl | 1 | 0 | 0
4.13 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 0

## Vodovodni priključek
Revitalizacija Resnikove hiše
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 KOZJE
Št. Načrta : REM-725/2025
5. | Vodovodni priključek
Št. | OPIS POSTAVKE | Enota | Količina | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
5.01 | Dobava in vgradnja T kosa PE 50/40/50 na obstoječi vodovod, vgradnja podzemnega ventila na odcepu za cev PE d32, z teleskopsko vgradbeno armaturo, LTŽ ventilsko kapo in tipsko podložno betonsko ploščo
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5.02 | Cev PE 100 SDR 11, PN 16, izdelana po SIST EN 12201-2, položena v tla, za hladno vodo, komplet s fazonskimi kosi in dodatkom na razrez
| d40 x 3,7 | m' | 8 | 0 | 0
| d25 x 2,6 | m' | 54 | 0 | 0
5.03 | Prehodni kos elektrovarilna obojka/medenina, PE 100 SDR 11, DVGW certifikat
| PE d40/ 5/4" | kos | 1 | 0 | 0
5.04 | Oprema merilnega mesta (merjenje potrošene količine vode) Cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, komplet s spojnim materialom iz rdeče litine za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom. (kot npr. Viega Sanpress ali enakovredno) | kos
| - krogelni ventil DN32 | kos | 1 | 0 | 0
| - lovilec nesnage DN32 | kos | 1 | 0 | 0
| - krogelni ventil DN20 | kos | 4 | 0 | 0
| - protipovratni ventil DN20 | kos | 4 | 0 | 0
| - vodomer DN20 (Q3=4m3/h), z M-BUS izhodom, tip po zahtevah upravljalca vodovoda | kos | 4 | 0 | 0
| DN32 (ø35x1,5) | kos | 6 | 0 | 0
| DN20 (ø22x1,2) | kos | 24 | 0 | 0
5.05 | PVC trak za označevanje vodovoda modre barve z napisom POZOR VODOVOD
|  | m' | 62 | 0 | 0
5.06 | Pozicijska tablica za označevanje vodovoda in njegovih elementov, skupaj z pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5.07 | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda in vpis v kataster komunalnih naprav in napeljav
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5.08 | Pripravljalna dela, zakoličba, čiščenje in zaključna dela
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5.09 | Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase)
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5.1 | Tlačni preizkus vodovoda po SIST EN 805 in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 | 0 | 0
5.11 | Transportni in manipulacijski stroški
| 1% |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## vodovod_kanalizacija
Revitalizacija Resnikove hiše
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 KOZJE
Št. Načrta : REM-725/2025
6. | Vodovod in kanalizacija
Št. | OPIS POSTAVKE | Količina | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema (predvideva sem vgradnja srednje cenovno opreme)
po izbiri arhitekta oz. investitorja!
6.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - konzolne školjke 49x36 cm z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike
b.) | - sedežne deske z mehkim zapiranjem
c.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
- npr Geberit Kombifix 98
d.) | - tipka za koltiček npr. Geberit Sigma 10
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.02 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - konzolne školjke 49x36 cm z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike primerno za invalide
b.) | - lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
c.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
- npr Geberit Kombifix 98
d.) | - tipka za koltiček npr. Geberit Sigma 10
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.03 | Varnostni naslon zvračljiv, pri WC za invalide (desni ali levi), iz aluminija s prevleko iz kroma, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov, zaskočenje v horizontalni in vertikalni legi, mehanizem za premet zasnovan na stisnjenju vzmeti
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.04 | Varnostno držalo, pri WC za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz kroma, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.05 | Drobni inventar pri WC:
- držalo za toaletni papir (rola)
- ščetka za WC školjko, komplet z zidno kromirano posodo za hranjenje
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 2 | 0 | 0
6.06 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
1 | - školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino 55x46,5
b.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Kombifix ali enakovredno)
c.) | - stoječe senzorske (batarijsko napajanje) armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
d.) | - dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
e.) | - odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.07 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
1 | - školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino 55x46,5 za invalide
b.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Kombifix ali enakovredno)
c.) | - stoječe senzorske (batarijsko napajanje) armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
d.) | - dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
e.) | - odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.08 | Drobni inventar pri umivalniku:
- ogledalo dolžine 600 mm s ponikljanim okovom
- podajalec za papirnate brisače
- držalo in dozator za tekoče milo
Dobavljeno z opremo nuditi montažo, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.09 | Varnostno držalo, pri umivalniku za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz kroma, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.1 | Drobni inventar pri umivalniku za invalide:
- ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona
- podajalec za papirnate brisače
- držalo in dozator za tekoče milo
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.11 | Priprava instalacij za pomivalno korito v kuhinji sestoječa iz:
- enodelnega pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo npr. Unitas
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.12 | Priprava instalacij za pomivalni stroj sestoječ iz:
- sifona za pomivalni stroj
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.13 | Kompletni pisoar kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- senzorski splakovalnik za pisoar, V kompletu: senzor s pokrivno inox ploščo, podometni vgradni set z elektromagnetnim ventilom 24 VDC (EMV) in transformatorja napetosti 220AC/24DC V. Dimenzija priključka 1/2".
- PP sifona z odtočno cevjo in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.14 | Kompletno trokadero sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike npr. Ceramica Ideal Standard, BRENTA
- kromirane podstavne mreže
- izplakovalnega ventila DN20
- podometnega ventila DN20 za hladno in DN15 za toplo vodo
- enoročne zidne mešalne armature za prhanje s pomično konzolo npr. Tip: IKA PLUS SERIES 35, A043379
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.13 | Talni sifon z nastavljivim vtokom in horizontalnim odtokom Ø70, inox rešetko 200x200mm, PVC vtočnim lijakom in vgradno zaščito
|  | kompl | 2 | 0 | 0
6.14 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, (npr.UNIPIPE), položena v predelne stene in v tlaku, za hladno in toplo vodo, komplet z fitingi iz medenine. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 9 mm (kot npr. Armacell Tubolit S+)
| DN15 (ø20 x 2.25) | m' | 128 | 0 | 0
| DN20 (ø25 x 2.5) | m' | 192 | 0 | 0
6.15 | PP cev za hišno kanalizacijo, komplet s fazonskimi kosi, dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo
| DN110 | m' | 8 | 0 | 0
| DN50 | m' | 15 | 0 | 0
| DN32 | m' | 38 | 0 | 0
6.16 | PVC-U cev za odvod kanalizacije iz objekta, izdelana v skladu z standardom EN 1401-1, komplet s fazonskimi kosi in z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom
| DN110 | m | 68 | 0 | 0
6.17 | Črpališče za prečrpavanje odpadnih voda- fekalnih iz kleti objekta kot npr. Pedrollo SAR 100 ZXm 1A/35 sestoječe iz:
PE rezervoar 100 l 500x690 mm h=646 s PE podaljškom
Eno črpalko za odpadno (fekalno ) vodo je opremljena z nivojskim plovnim stikalom in rotorjem
- tlačni priključek 6/4"
- s protipovratnim ventilom
Tehnični podatki: - Qmax=20 m3/h, - Hmax=4 m - moč motorja P=0,75 kW - el. priključek 230 V, 50 Hz
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.18 | Cev PE 100 SDR 11, PN 16, izdelana po SIST EN 12201-2, položena v tla, za tlačni vod kanalizacije, komplet s fazonskimi kosi in dodatkom na razrez
| d50 x 4,5 | m' | 12 | 0 | 0
| d40 x 3,6 | m' | 18 | 0 | 0
6.19 | Trojni filter za celo hišo / sediment-sediment-GAC/KDF Tehnofan 3/4", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.2 | Cevni odzračevalni ventil, material PP. Odzračevalnik je izveden z dvostenskim ohišjem z integrirano toplotno izolacijo. Opremljen je s patentirano snemljivo mrežo.. Dimenzija DN110. Kapaciteta 37 l/s. (kot npr. HL900N)
|  | kos | 1 | 0 | 0
6.21 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji
|  | ur | 36 | 0 | 0
6.22 | Tlačna preizkušnja vodovoda in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.23 | Preizkus tesnosti kanalizacije in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 | 0 | 0
6.24 | Navezava novega dovoda hladne vode na obstoječe stanovanje v etaži z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli (cevi v dolžinskem metru pri postavkah za cevi)
|  | kompl | 3 | 0 | 0
6.25 | Navezava novega razvoda kanalizacije na obstoječe stanovanje v etaži z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli (cevi v dolžinskem metru pri postavkah za cevi)
|  | kompl | 3 | 0 | 0
6.26 | Transportni stroški
| kompl | kompl | 1 | 0 | 0
6.27 | Manjša nepredvidena dela in stroški
| 2% |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0